江汉大学飞虹大道东侧路灯主干道线缆更换项目采购需求

一、项目概述

1．项目名称：江汉大学飞虹大道东侧路灯主干道线缆更换项目。

2．工期：合同签订后7个日历天内竣工、验收合格。

3．付款方式

①成交供应商在与采购人签订合同前应向采购人提交合同总金额的5%的履约保证金。项目验收合格后，自动转为质保金，质保期满后如未发生工程质量问题及安全问题，且成交供应商无违约行为，采购人则无息退还。

②合同签订后，经采购人确认成交供应商进场7个工作日后（如遇放假另行商定）采购人首付至签约合同价的15%；经采购人确认工程进度达到工程量的70%，采购人支付至签约合同价的50%；竣工验收合格后进行工程审计，采购人支付至签约合同价的85%；审计报告确认后，甲方支付至审定金额的100%。

4．施工地点：武汉经济技术开发区沌口三角湖路8号江汉大学内。

5．质保期：验收合格后改造工程不少于3年、电缆、配电箱等不少于5年。

二、工程清单及要求

（一）工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面及垫层拆除 地面缸砖、彩釉砖马赛克、大理石花岗岩 | 10m² | 100.75 |
| 2 | 地面及垫层拆除 地面垫层 混凝土 | m³ | 54 |
| 3 | 机械切缝、人工填灌缝 锯缝机切缝 缝宽6mm缝深(cm) 5 | 100m | 2.878 |
| 4 | 拆除侧缘石 侧石 混凝土 | 100m | 0.17 |
| 5 | 机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚18cm内 | 100m² | 0.7195 |
| 6 | 拆除基层 有骨料 厚30cm内 | 100m² | 0.7195 |
| 7 | 土方、灰土工程 挖沟槽 三类 | 10m³ | 2.1585 |
| 8 | 挖电缆沟及回填土 电缆沟挖填土 普通土 | m³ | 319.82 |
| 9 | 电缆保护管埋地敷设 钢管公称直径 50mm | 10m | 14.39 |
| 10 | 硬塑料管地下埋设公称直径 50mm以内 | 100m | 18.2755 |
| 11 | 电缆穿导管敷设 35mm2*2+16mm2*1 | 100m | 18.2755 |
| 12 | 户外干包式电缆接头制作安装 | 个 | 8 |
| 13 | 电缆沟铺砂、盖砖或保护板 电缆沟 铺砂盖砖 1-2根 | 100m | 18.2755 |
| 14 | 路灯专用护套线 2.5mm2*2 | 100m | 1.6 |
| 15 | 铺筑垫层料 石屑垫层 厚度(cm) 20 | 100m² | 0.7195 |
| 16 | 商品混凝土路面 厚度(cm) 18 | 100m² | 0.7195 |
| 17 | 水泥混凝土路面拉防滑条 混凝土路面拉防滑条 | 100m² | 0.7195 |
| 18 | 水泥混凝土路面养生 棉毡 养生 | 100m² | 0.7195 |
| 19 | 站卧石安砌 C25混凝土预制构件 站石（无主材） | 100m | 0.17 |
| 20 | 垫层、找平层、防潮层 找平层 细石混凝土 6cm厚 | 100m² | 9.1375 |
| 21 | 室外地面 预制砖地面 格砖 现拌（无主材） | m² | 913.765 |
| 22 | 非定型井垫层 混凝土 | 10m³ | 0.0645 |
| 23 | 非定型井砌筑 砖砌 矩形 | 10m³ | 0.5795 |
| 24 | 非定型井勾缝及抹灰(砖墙) 抹灰 井内侧 | 100m² | 0.3243 |
| 25 | 非定型井井盖、井圈安装 检查井 复合井盖、座 | 10套 | 1.15 |
| 26 | 渣土运输 4t自卸汽车运渣运输距离 10km以内 | 100m³ | 0.8215 |

注：表中列举的所有货物安装包含该货物采购及安装。

（二）主材要求

1．电线电缆，武汉第二电线电缆等一线品牌；

2．线管、线槽、排水管，参照或相当于联塑、金牛等一线品牌；

（三）安装方案及要求

（一）电缆排管的施工方法

1.1 施工测量放样  在施工前的准备工作阶段，即组织技术人员对业主交付的平面控制点和水准点进行复测，按150米左右的间距设置临时水准点，并与高程基准点进行闭合，闭合差小于规范要求。高程控制底板高程放样均采用自动安平水准仪测量。施工控制网及施工水准起算点均应设置在不受干扰，牢固可靠，且通视条件良好，便于控制的地方。

在按图控制轴线和高程的前提下，还要重点考虑本工程与主体道路和人行道的高程吻合。以局部服从整体，为整体美观创造条件。

1.2 沟槽施工

1.2.1 沟槽土方开挖

沟槽施工采用梯形断面开挖，以机械为主，人工配合。采用直槽形式开挖。在开挖时严格控制沟底设计标高，机械开挖应保留10cm用人工清底，以免机械作业超挖扰动沟槽底原状土。如遇到不良土壤，以书面形式报告业主和监理工程师，经同意后再作施工处理。

开挖时做好基坑排水工作，两侧对称挖排水沟的截面积15cm×15cm为宜。施工前和施工过程中考虑地表水的排除及基坑中积水的抽排，确保混凝土底板在无水环境下施工。基坑开挖期间，基坑附近不堆放弃土和建筑材料，做到文明施工。开挖基坑时，如遇到不良土壤应适当加大放坡，确保槽底作业面。

1.2.2 沟槽混凝土底板施工

施工前，对沟槽底板进行整平，放出沟槽中心线，按设计的高度和宽度利用沟槽土模浇筑混凝土底板。混凝土标号为C15，采用商品混凝土，厚度10cm。浇筑时严格按要求振捣，直到完全密实为止。浇筑后进行收光并做到及时养护，确保混凝土的强度。沟槽底板应3‰朝排水方向放坡，以便电缆沟的排水。

1.2.3 电缆排管的铺设

在混凝土底板上平铺10cm厚的中砂垫层，再铺设电缆排管，并在管沟管间空隙填砂，用木棒捣实，使砂在管外壁形成圆弧状管床。排管的铺设，每段的接头要错开布置，保证连接严密，不得有砂粒渗入。管群铺设好后，每孔内穿入8#铁丝一根，以便今后穿线。依照施工要求进行逐层排管的铺设，待最上层排管铺设完后，再铺10cm厚的中砂垫层。最后采用灌水的方法将砂进一步沉降，使砂与电缆排管形成密实的整体。

1.2.4 土方回填

电缆排管铺设完工后，进行土方回填，以机械为主，人工配合。分层回填，每层厚度为15cm，并进行夯实。回填的高度与主体道路路面高程吻合。余土用自卸汽车运至余土弃置场。

（二）电缆检查井的施工技术措施

2.1底板施工

在基坑开挖成型后，先铺碎石垫层8cm厚，夯实整平。再浇筑C20混凝土厚20cm，底板周边预留部分为24cm，以便与砌墙砂浆结合外，其余部分要求收光。在混凝土浇筑完毕一至两天后，方可砌墙。

2.2墙体砌筑

电缆检查井墙体要求采用MU10灰砂砖，M7.5水泥砂浆砌筑，内壁原浆勾缝。为了保证砂浆的质量，均采用机械拌和。砌砖墙做到砂浆饱满，上下错缝，层次平顺。墙体砌筑完毕后，内壁用1：2的水泥砂浆抹面2cm厚，收光后同底板混凝土一同养生。沟内壁连接井墙体外角要求收圆，以防日后破坏电缆检查井外皮。电缆支架采用L100×10热镀锌角铁，按设计要求进行预埋。电缆检查井内设管道与附近的排水管机通，以免造成积水。

2.3电缆井压顶现场浇筑

压顶构件要求采用C20混凝土浇筑（购买商品混凝土）钢筋Q235、Ⅱ级制作，摸板采用厚0.8cm钢板制作。按设计高度和宽度立好模板，模板的支撑要牢固。模板立好后再浇筑C20混凝土，浇筑时要振捣密实，严禁漏振。浇筑完毕后做到及时养护，确保砼强度。压顶外露部分的压纹与盖板相同。

2.4电缆井盖板的预制及安装

盖板采用C20商品混凝土浇筑，钢筋Q235,Ⅰ级制作，模板采用0.8cm厚的钢板制作。盖板的几何尺寸必须达到设计标准，线条与人行道的方格保持一致，且面层光滑纹理清晰。另外，准备100m2的防晒棚，以防盖板浇筑制作时，被雨水冲刷和烈日爆晒。盖板安装时，采用反铲挖掘机吊装，人工配合的方式进行。盖板的横坡必须同人行道横坡一致。每块盖板须加提手孔，以便今后起盖检查。

2.5土方回填

在盖板安装完工后，要求对电缆井外围进行土方回填，分层进行，每层厚度不超过15cm并由人工进行夯实。余土由汽车运至弃置场。

（三）电缆敷设

3.1作业准备和条件要求

3.1.1 施工图纸经过专业及综合会审，所敷设电缆的型号、规格、电压等级及根数、长度路径、两端位置核对准确无误。

3.1.2 所有施工人员都必须掌握施工工艺，熟悉施工设计图纸及作业指导书和施工质量要求。

3.1.3 电缆及施工用的材料、工机具等准备齐全，电缆绝缘耐压试验合格。

3.1.4 原电缆沟内电缆已理顺，杂物已清洁干净。

3.1.5 电缆桥架、电缆保护管制作安装完毕并经验收合格。主要工器具准备。

3.2作业的程序与内容

3.2.1 施工人员对电缆施工规范相关要求进行再熟悉。

3.2.2电缆安装架的架设地点应选好，以敷设方便为准，一般应在电缆起止点附近为宜。用电缆安装架支撑起电缆盘，电缆盘滚动时，应按电缆缠紧方向滚动。电缆盘架设平稳，敷设电缆时，电缆应从盘的上方引出。如下图所示：

安装电缆固定示意图

3.2.3 电缆采用人工方法敷设，电缆移动距离较长时地面移动采用地滑车滚动，严禁生拉硬拽。电缆的人工牵引示意图如下图所示：

图:电缆的人工牵引示意图

3.2.4电缆穿保护管敷设时将电缆一头用塑料布包好并涂抹滑石粉后绑扎在保护管内的铁丝上，施工人员在铁丝的另一头将电缆拉入保护管内，遇到阻碍时来回活动电缆使保护管内再次畅通后再拉。

3.2.5 敷设电缆时应按顺序进行，不要交叉，松紧适当，并留适当余量，电缆弯曲半径不应小于外径10倍，电缆间的水平净距不小于35mm及电缆外径。

3.2.6 电缆整理应做到边敷设边整理，不得在未整理完毕就进行下一条电缆的敷设；电缆整理整齐美观，并在两端标明编号或挂上电缆牌；临时施工电缆标牌采用打印机打印制作，永久电缆标牌采用专门订制的铝质专用电缆牌。

3.2.7 电缆敷设由专人统一指挥、统一调度，各个重要部位由专人负责。

3.2.8 电缆进出电缆沟处，用有机堵料堵塞缝隙。

3.2.9电缆穿管时，在其进出口处用有机堵料封堵。

3.3作业条件及环境条件要求

3.3.1材料要求：

a.所用设备及材料符合设计要求，有产品合格证。

b.电缆头、电缆中间头电压等级规格应与电缆相符，并有检验产品合格证。

3.3.2环境条件：

a.有较宽敞的操作场地，施工现场干净，并备有220V交流电源。

b.作业场所环境温度在0度以上，相对湿度70%以下，严禁在雨雪天气中施工。

c.电缆均敷设完毕，电缆耐压试验合格。

3.3.3 施工程序流程图：施工操作工艺应按电缆供货厂家操作工艺进行，当无操作工艺说明时，应按以下程序施工：

设备点件检查→ 剥除电缆护层 → 焊接地线 → 包绕填充胶、固定三叉手套 →剥铜屏蔽层和半导电层 → 固定应力管 → 压接端子 → 固定绝缘管 → 固定相色密封管 → 耐压试验 → 送电运行验收

3.3.4 施工工艺：

a.设备材料检查：开箱检查实物是否符合装箱单上的数量，外观有无异常现象，按操作顺序摆放在大瓷盘中。

b.剥除电缆护层：

①.剥外护层，用卡子将电缆垂直固定，剥外护套时应根据实际情况，按接线端子距离量取尺寸剥除，一般情况下，从电缆端头量取550mm。

②.剥铠装，从外护层断口量取30mm铠装，用铜扎线绑后，其余剥去。

③.剥内垫层，从铠装断口量取20mm内垫层，其余剥去，然后摘去填充物，分开芯线。

c.焊接地线：用编织铜线作电缆钢带及屏蔽引出接地线。先将编织线拆开分成三份，重新编织分别绑扎各相，用电烙铁，焊锡焊接在屏蔽铜带上，用砂布打光钢带焊接区。用铜扎线绑扎后和钢铠焊牢。在密封处的地线用锡填满编织线，形成防潮段。

d.包绕填充胶、固定三叉手套：包绕填充胶，用电缆填充胶填充并包绕三芯支处，使外观成木橄榄状，绕包密胶带时，先清洁电缆护套表面和电缆芯线。密封胶带的绕包最大直径应大于电缆外径约15mm，将地线包在其中。固定三叉手套，将手套套入三叉根部，然后，用喷灯加热收缩固定，加热时，从手套的根部依次向两端收缩固定。

e.热缩材料加热收缩时应注意如下几点：

①.加热收缩温度为110度—120度

②.调节喷灯火焰呈黄色柔和火焰，谨防高温蓝色火焰，以免烧伤热收缩材料。

③.开始加热材料时，火焰要慢慢地接近材料，在材料周围移动，均匀加热，并保持火焰朝着前进方向收缩。

④.火焰应螺旋状前进，保证管子沿周围方向充分均匀收缩。

⑤.剥铜屏蔽层和半导电层，由手套指端量取55mm铜屏蔽层，其余剥去，从铜屏蔽层端量取20mm半导层，其余剥去。

⑥.固定应力管：用清洁剂清理铜屏蔽层、半导电层绝缘表面，确保表面无碳迹，然后，三相分别套入应力管。搭接铜屏蔽层20mm，从应力管下端开始向上热收缩固定。

⑦.压接端子，先确定引线长度，按端子孔深加5mm剥除线芯绝缘，端部削成铅笔头状，压接端子，清洁表面，用填充胶填充端子与绝缘层之间的向隙及接线端子上的压坑，并搭接绝缘层和端子各10mm，使其平滑。

⑧.固定绝缘管：清洁绝缘管、应力管和指套表面后，套入绝缘管至三叉根部（管上端超出填充胶10mm），由根部起加热固定。

⑨.固定相色密封管：将相色密封管套在端子接管部位，先预制热端子， 由上端起加热固定。

⑩.固定防雨裙，固定三孔防雨裙，将三孔防雨裙按电缆生产厂家说明尺寸套入，然后加热颈部固定；固定单孔子防雨裙时，电缆生产厂家说明尺寸套入单孔防雨裙，加热颈部固定。

3.3.5制作完毕后，做耐压试验。试验合格后，送电空载运行24h无异常现象，办理验收手续，同时提交试验报告和运行记录。

（四）报价、执行规范、标准及相关要求

1．报价方式及要求

（1）报价方式：工程量清单；

（2）报价依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、武汉市工程建设项目计价规定（试行）（武建【2009】186号）和《武汉市建委关于印发〈武汉市建设工程工程量清单计价实施细则〉的通知》（武建建管字【2003】163号）

（3）报价中应列明主要材料的品牌、规格、型号等，投标人应承担主要材料的品牌、规格、型号不全所带来的投标风险（包括可能会被评审小组作无效投标处理的风险）；

（4）投标人须进行现场踏勘，以便获取编制响应文件和报价所需的资料。投标人报价时必须考虑本工程的实际情况，对可能涉及的办理与该工程相关的各种手续费及材料费、施工安装费、质量保修费、利润、税费、风险及其他相关费用等统筹考虑，一并报价。所报价格应为完成本项目的全部价格。

2．执行规范、标准及相关要求：

（1）工程质量要求：合格；

（2）工程建设标准：投标人应依据磋商文件、图纸及设计要求（如果有的话）精心组织施工，本工程项目的施工、材料、设备等，须达到国家和省、市或行业的现行工程建设标准、规范的要求；

①按设计文件（包括图纸）的技术要求执行；

②按现行的建筑工程、电力工程、电力设备安装等工程设计标准和规范、规程执行；

③按现行的建筑工程、电力工程、电力设备安装等工程施工操作规范及验收规范执行；

④按现行的建筑工程、电力工程、电力设备安装等工程施工质量验收统一标准执行；

⑤按省、市建设行政主管部门的相关文件执行。

（3）安全生产管理目标要求：合格；

（4）环境保护与文明施工管理目标要求：优良。

上述材料中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便竞标人直观和准确地把握相应材料的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，竞标人应当参考所列品牌的材料，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料。

3．竣工验收：

（1）工程质量应达到合同书约定的质量标准，工程验收及质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据；

（2）工程竣工后，采购人将对工程进行检测，相关费用由中标人承担；检测不合格的，采购人有权拒绝对中标人工程验收，所造成的一切后果由中标人自行承担。

三、其他要求

1. 供应商应保证所提供的各类材料符合国家有关质量、环保标准及规范，符合磋商文件要求。

2．供应商应在完成本磋商文件要求的全部内容、验收合格后交付采购人使用。

3．应列出技术、服务内容及优惠条款。

5．应对质保期内容、时间做出承诺。

6．应能充分满足采购人的其他需求。